安顺市人民医院

养护院区养护楼5楼增装设备带报价单

| 序号 | 材料名称 | 技术参数说明及规格型号 |  | 数量 | 单价 | 小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氧气二级减压箱 | 1.名称：二级自动稳压控制箱 2.规格：输出流量：≥200L/mi 3.封闭式金属箱体，具备抗干扰能力 4.一用一备双路减压设计，二级减压器结构，输出压力和流量稳定 5.具有安全阀装置，防止系统压力过高 |  | 1个 |  |  | 含辅材及施工 |
| 2 | 区域报警箱 | 1.名称：区域压力报警器 2.规格：二气（氧气、吸引. 3.实时显示气体压力 4.带声光报警 5.带高精度压力传感器 6.具有 RS485数据远传模块及接口 |  | 3个 |  |  | 含辅材及施工 |
| 3 | 区域阀门箱 | 1.名称：区域阀门箱 2.规格：二气（氧气、吸引. 3.安装方式：嵌入式安装 4.区域控制：箱内分别安装氧气、吸引系统的区域阀门，能对本区域内的气体系统进行通断控制 5.工作指示：箱内安装氧气、吸引系统的测压表，压力表精度≥1.6 级 |  | 3个 |  |  | 含辅材及施工 |
| 4 | 紫铜管（主管. | Ф15×1.0；材质：06Cr19Ni10；含管道气压试验、泄漏性试验、吹扫、脱脂等，管材符合GB50751-2012 要求 |  | 450米 |  |  | 含辅材及施工 |
| 5 | 紫铜管（房间支管. | Ф8×1.0；材质：06Cr19Ni10；含管道气压试验、泄漏性试验、吹扫、脱脂等，管材符合GB50751-2012 要求 |  | 700米 |  |  | 含辅材及施工 |
| 6 | 氧气病房维修阀 | 1.名称：氧气病房维修阀 2.规格：DG6 3.材质：不锈钢 4.酸洗脱脂，清洗吹扫处理 5.经强度试压、密封试验 6.气体专用截止阀 |  | 59个 |  |  | 含辅材及施工 |
| 7 | 不锈钢管（横管. | 1.名称：医用级不锈钢管 2.规格：φ32×2.0 3.材质：06Cr19Ni10（医用级. |  | 450米 |  |  | 含辅材及施工 |
| 8 | 紫铜管（房间支管. | Ф10×1.0；材质：06Cr19Ni10；含管道气压试验、泄漏性试验、吹扫、脱脂等，管材符合GB50751-2012 要求 |  | 700米 |  |  | 含辅材及施工 |
| 9 | 铝合金设备带 | 1.名称：豪华型铝合金设备带 2.规格：≥210*60 3.材质：铝合金 4.结构：强电、弱电、医用气体管道三腔分离 5.面板处理：静电喷塑 |  | 350米 |  |  | 含辅材及施工 |
| 10 | 装饰罩 | 1)名称：铝合金小罩 2.规格：≥50*30 |  | 70米 |  |  | 含辅材及施工 |
| 11 | 氧气终端 | 1)名称：氧气终端 2.制式：德式 3.采用ISO 32颜色标准识别气体压盖处带脱卸保护设计 4.采用不同插口形状区分气体多种安装方式 5.内置检修阀，可免拆卸面板维护 6.通过气密性测试 7.符合YY0801.1检测要求 |  | 118个 |  |  | 含辅材及施工 |
| 12 | 吸引终端 | 1)名称：吸引终端 2.制式：德式 3.采用ISO 32颜色标准识别气体压盖处带脱卸保护设计 4.采用不同插口形状区分气体多种安装方式 5.内置检修阀，可免拆卸面板维护 6.通过气密性测试 7.符合YY0801.1检测要求 |  | 118个 |  |  | 含辅材及施工 |
| 13 | 电源插座 | 1)名称：五孔电源插座 2.规格：国标、二三插 |  | 236个 |  |  | 含辅材及施工 |
| 14 | 电源开关 | 1)名称：电源开关 2.规格：大板 3.250V/10A |  | 118个 |  |  | 含辅材及施工 |
| 15 | 床头日光灯 | 1)名称：床头LED日光灯 2.规格：4W 3.LED灯管 |  | 118个 |  |  | 含辅材及施工 |
| 16 | 铜芯电源线 | 1、名称：铜芯导线 2、配线形式：线槽配线 3、型号：WDZB-BYJ2.5 |  | 2100米 |  |  | 含辅材及施工 |
| 17 | 合计 | 大写： | 小写： |  |  |  | 含辅材及施工 |